СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

СВЕРДЛОВИННИМИ НАСОСАМИ

ОПИС РОБОТИ ПАНЕЛІ ОПЕРАТОРА

Черкаси - 2016

  - Призначення

Панель оператора призначена для відображення інформаціїпро роботу системи управління свердловинними насосами, для відображення аварійних ситуацій, що виникають та налаштування параметрів системи управління.

Для роботи з системою управління на панелі оператора передбачені екранні кнопки, поля  для відображення технологічних параметрів, введення значень, а також зміна екранів для різних функцій управління.

  - Екрани

Управління системою реалізовано за допомогою екранних форм, що містять різну інформацію в залежності відфункцій управління і обраного пункту меню. При натисканніна екранні кнопки відображаються відповідні екрани з інформацією.

    - Головний екран

Після включення живлення система управління проводить внутрішнє тестування. Після завершення завантаження файловоїсистеми на панелі оператора відобразиться головний екран системи управління, показаний на рис.1.

Рис.1  Головний екран системи управління

Насоси - На головному екрані відображаються екранні кнопки, що показують інформацію про стан кожного з 15 свердловинних насосів (Свердловина 11, Свердловина 12,…, Свердловина mn, …., Сверловина 25).

Текстові повідомлення стану насоса:

Ручний-автоматичний  - режим роботи насоса;

Стоп-Робота  - насос зупинений – працюючий;

Вімкн. – Блок.  – насос задіяний в автоматичному режимі, або заблокований;

Аварія  - сигнал аварійної ситуації від насоса;

Сух.хід – сигнал сухого ходу від насоса.

Піктограми стану насоса:

Насос заблокований (не використовується)

Аварійна ситуація

Насос не заблокований та переведений в ручний режим .

При включенні насоса відображається анімація руху.

Насос не заблокований та переведений в автоматичний режим

При включенні насоса відображається анімація  руху.

Зправа на екрані відображається рівень води в накопичувальній ємності у відсотках %.

Внизу на екрані відображається інформація про стан роботи системи:

- «ЗУПИНЕНО» або «РОБОТА».

При натисненні на екранну кнопку насоса відкривається вікно деталізації (рис.2), в якому задаються додаткові параметри для кожного насоса.

Рис2. Екран деталізації стану насоса

    - Екран Параметри

В цьому екрані задається кількість працюючих насосів (шт.) в залежності від рівня води (%) в накопичувальній ємності, гістерезис включення/виключення (рис.3).

Рис.3 Екран Параметри

Рівень 0%, мм – мінімальний робочий рівень.

Рівень 100%, мм – максимальний робочий рівень.

    - Екран Помилки

На цьому екрані відображається дата, час та опис аварійної ситуації.

Рис4. Екран помилок (аварійних ситуацій)